# ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR RADIADORES CASA YARUR MOLINA – LAGO COLICO. PROYECTO DE CALEFACCIÓN TVAC 2590711-P

I N D I C E

ESPECIFICACIONES TECNICAS	1

1.	GENERALIDADES	3

1.1.	Coordinación	3

1.2.	Supervisión de la Obra	3

1.3.	Mano de Obra	3

1.4.	Fletes	3

2.	CONDICIONES DE CALCULO Y DISEÑO	4

3.	DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS	5

3.1.	Calefacción por radiadores.	5

4.	CALDERA	6

4.1	Caldera Mural Mixta	6

5.	COMBIMIX	7

6.	RADIADORES	8

6.1.	Radiadores	8

6.2.	Secatoallas	8

7.	MATRICES DE CALEFACCION	9

7.1.	Matrices de Calefacción	9

7.2.	Aislación Térmica	9

8.	SERPENTINES DE PISO	10

9.	VALVULAS, FITTINGS Y ACCESORIOS	11

10.	INSTALACION ELECTRICA	12

10.1.	Tableros Eléctricos	12

10.2.	Tableros de Paso	12

10.3.	Canalización y Conductores	12

10.4.	Obras a Realizar por el Instalador de Electricidad	13

11.	CONTROLES	14

11.1.	Caldera Mural	14

11.2.	Radiadores y Piso Radiante	14

12.	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:	15

12.1.	Generalidades:	15

12.2.	Trabajos Preliminares a Pruebas:	15

12.3.	Pruebas de Cañerías:	15

12.4.	Operación de los Equipos:	15

12.5.	Supervisión:	15

12.6.	Mano de Obra	16

13.	OBRAS ANEXAS	17

14.	FICHAS  TECNICAS	18

# GENERALIDADES

Estas especificaciones deben entenderse como las normas y requisitos mínimos que debe cumplir el instalador en lo referente a fabricación, montaje, instalación, calidad de materiales, capacidad y tipo de equipos y en general de todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del sistema.

Asimismo, debe entenderse que estas especificaciones describen solamente los aspectos más importantes de las instalaciones, sin entrar en especificaciones precisas de elementos menores. No obstante, el instalador será responsable por una óptima ejecución del sistema en general, y de incluir todos estos elementos menores.

El proponente deberá revisar el proyecto y hacer las observaciones que le parezcan pertinentes, con el objeto de lograr perfeccionamiento técnico.

## Coordinación

El equipo profesional a cargo del desarrollo del proyecto ha coordinado cuidadosamente el proyecto arquitectónico y estructural, con todos los proyectos de especialidades.

Es inevitable y normal que durante el desarrollo de la obra se produzcan interferencias menores que deberán ser resueltas por personal de terreno.

## Supervisión de la Obra

Dado la importancia de la obra el contratista destinará un profesional idóneo, a cargo de la obra.

Este profesional tendrá suficiente experiencia y responsabilidad como para resolver los problemas habituales, tanto técnicos como administrativos que se presenten.

## Mano de Obra

La mano de obra que se utilice para la instalación y montaje del sistema deberá ser de primera calidad y con la debida capacitación en la labor que corresponda.

El contratista térmico deberá considerar las correspondientes Leyes Sociales, imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, y todas las obligaciones que le correspondan respecto del personal laboral que él asigne para participar en esta obra.

## Fletes

El contratista térmico deberá considerar  todos los fletes hasta la obra de todos los equipos y materiales que proporcione.

# CONDICIONES DE CALCULO Y DISEÑO

Para el cálculo de las cargas térmicas se tomaron en cuenta los siguientes factores:

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

Exteriores

Temperatura bulbo seco invierno			:	- 4	ºC

Interiores

Temperatura bulbo seco invierno			:	22	ºC

TEMPERATURA AGUA CALIENTE

Surtidor	 / Retorno Caldera				:	80 / 60	ºC

Surtidor / Retorno Radiadores				:	80 / 60	ºC

Surtidor / Retorno Piso Radiante				:	60 / 50	ºC

/

PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Almacenamiento C.A.C.S.				:	-- 	ºC

Temperatura entrada agua fría I/C caldera		:	--	°C

Temperatura agua caliente a consumo

Instantáneo						:	--	°C

Producción de agua caliente sanitaria por caldera	:	--	Lts/min

ENVOLVENTE

Transmitancia térmica "U"

Ventanas						:	3,20	Kcal/ h m2°C

Doble Vidriado Hermetico (DVH)

Muros	Exteriores

Dormitorios 1º Piso - Living - Comedor			:	0,46	Kcal/ h m2°C

Madera			espesor = 13	mm

Lana de vidrio		espesor = 40	mm

Hormigon		espesor = 150	mm

Lana de vidrio		espesor = 30	mm

Subterraneo						:	0,71	Kcal/ h m2°C

Madera			espesor = 13	mm

Lana de vidrio		espesor = 40	mm

Hormigon		espesor = 150	mm

Servicio y Dormitorios 2º Piso				:	0,29	Kcal/ h m2°C

Madera			espesor = 13	mm

OSB			espesor = 9,5	mm

Lana de vidrio		espesor = 120	mm

Techumbre						:	0,27	Kcal/ h m2°C

Lana de vidrio 		espesor = 140	mm

# DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS

El proyecto se refiere a una vivienda que se encuentran ubicada en el sector del Lago Colico, IX Region. La casa se compone de tres niveles, subterráneo, primer y segundo piso.

Las instalaciones proyectadas son las siguientes:

- Calefacción por radiadores.

## Calefacción por radiadores.

La calefacción de la vivienda se realizara mediante radiadores y piso radiante (en el sector de comedor diario y cocina) con 2 calderas murales mixta de tiro forzado cuya chimenea descargara los gases al exterior. La vivienda posee seis circuitos de calefacción, cada circuito será controlado por termostatos ambientes digitales simples los que estarán comandando la apertura y cierre de las válvulas de dos vías motorizada correspondiente al circuito y el encendido y apagado de la caldera correspondiente en modo de calefacción.

| Caldera | Nº Circuito | Control | Recintos |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | C-1 | T1. | Dormitorios de Servicio |
|  | C-2 | T2 | Cocina |
|  | C-3 | T3 | Living – Comedor – Pasillo – Comedor Diario |
| CA-02 | C-4 | T4 | Dormitorios1 / 2 / 3 – Baños 1 / 2 |
|  | C-5 | T5 | Dormitorio Ppal. – Baño Ppal. – Dormitorio Alojados – Baño 3 |
|  | C-6 | T6 | Planta subterráneo |

El fluido de los circuitos de calefacción deberá tener una concentración de Propilenglycol al 30%.

# CALDERA

## Caldera Mural Mixta

Se consulta la provisión y montaje de dos calderas del tipo mural mixta (de procedencia importada) de alto rendimiento térmico, apta para quemar gas licuado, tiro forzado, con intercambiador de calor del tipo placas para producción de agua caliente sanitaria, bomba de recirculación y estanque de expansión principalmente

Características Técnicas

- Sistema de control automático por microcomputador

- Sistema de ignición electrónica con ionización de llama.

- Sistema electrónico de modulación de llama.

- Tiro forzado/balanceado.

- Alarma de anomalías.

- Sistema de llenado electrónico con interruptor on-off.

- Bajos índices de emisión de Nox.

- Intercambiador de placas.

- Panel LCD.

Seguridad

- Dispositivo de seguridad del quemador.

- Dispositivo anti-sobrecalentamiento.

- Dispositivo anticongelante.

- Dispositivo de protección contra rayos.

- Dispositivo de prevención de ebullición.

- Dispositivo de seguridad nivel de agua bajo.

- Dispositivo de protección contra sobre-presión.

Chimenea

Para la evacuación de los gases de la combustión de la caldera al exterior se instalará un conducto metálico el cual terminara en un difusor de acuerdo a la normativa vigente y a lo recomendado por el fabricante.

En ítem fichas técnicas ver capacidad y condiciones de funcionamiento de la caldera.

# COMBIMIX

# Se consulta la provisión y montaje de un sistema COMBIMIX, cuya función principalmente es el control de  un sistema de calefacción por suelo radiante y radiadores, o solo un sistema de calefacción por suelo radiante. El control de la temperatura del agua se puede lograr mediante una válvula de accionamiento manual o eléctricamente operada por una válvula. El grupo COMBIMIX baja la temperatura de la caldera a un nivel aceptable para la calefacción por suelo radiante con un grupo de válvulas fittings y accesorios ajusta la temperatura y se mantiene a un nivel constante.

Debe contar con los siguientes elementos de fábrica:

- Cabezal termostático con sensor de inmersión y rango de ajuste de 20 a 60 °C.

- Sensor que detecte la temperatura de entrega.

- Válvula de regulación, para equilibrar las pérdidas de carga en el circuito de calefacción por suelo radiante, con pérdidas de carga en el circuito primario (caldera) a través de la válvula de ajuste.

- Válvula de equilibrado

- Bomba de circulación, recomendada por el fabricante

- Termómetros de control de una escala de 0 ° a 80 ° C

- Termostato de seguridad de contacto

- Protección IP de nivel 4

- Válvula de By – Pass.

- Válvula de corte y detentor de equilibrio para el circuito primario.

- Purgadores automáticos de aire

- Válvula de llenado y drenaje

- Válvulas tipo bola para cortar y reemplazar la bomba sin tener que vaciar el sistema

## Características de construcción y condiciones de uso

- Temperatura máxima en el circuito primario de 90 ° C

- Presión máxima 10 bar de presión estática

- Rango de ajuste en el circuito secundario 20-60 ° C

- Bypass de ajuste desde 0,1 hasta 0,6 bar

## Materiales

- Latón OTS 60 Pb2 UNI EN 1982-00.

- Latón CW 617N UNI EN 12165

- Cobre recocido

- O-ring, juntas de EPDM 70 S

- Piezas de acero inoxidable AISI 303

En resumen COMBIMIX es un grupo muy compacto que contiene todos los elementos necesarios para la eficacia de un circuito de calefacción por suelo radiante.

# RADIADORES

## Radiadores

Los radiadores serán de fabricación nacional del tipo Runtal extraplanos, confeccionados en perfil ovalado de acero A 3724 – ES, fabricado bajo norma ASTM A-500 con dimensiones de 70 x 11 x 1,5 mm. soldados por proceso MIC – pintados con 2 manos de anticorrosivo de distinto color. Posteriormente se puede aplicar cualquier tipo de pintura que soporte la temperatura de funcionamiento con o sin placas convectoras según se indique en planos.

Cada radiador estará provisto de una válvula angular doble regulación en el surtidor, codo de unión con regulación en el retorno y un purgador manual para evacuación de aire de 1/8” de diámetro de fabricación nacional con soportación adecuada a los muros.

## Secatoallas

Los secatoallas serán de procedencia importada, cada secatoalla tendrá válvula de regulación y codo de unión con regulación, además de purgador manual para la evacuación de aire.

La ubicación y dimensiones de los secatoalla se deberán ejecutar estrictamente de acuerdo a lo señalado en planos.

La obra deberá proporcionar refuerzos en tabiques para anclaje de la soportación de los radiadores y secatoallas.

# MATRICES DE CALEFACCION

## Matrices de Calefacción

Las matrices de calefacción, serán ejecutadas con tubería de polietileno reticulado PEX tipo A. La tubería PEX debe considerar barrera anti-oxígeno (tipo Difustop), esta debe ser de procedencia europea, no aceptándose tubería de origen coreano o de otro país que no cumpla con la nueva norma relativa a “Tubería de polietileno reticulado (PEX) para conducción de agua fría y caliente bajo presión”.

La red de tubería PEX deberá ser probada a una presión de 10 Kg/m2 por un lapso no menor de 6 hrs.

## Aislación Térmica

Las matrices de calefacción horizontales desde la caldera hasta cada radiador o secatoalla deberán ser aisladas térmicamente con espuma de polietileno de espesor 9 mm del tipo tubex.

# SERPENTINES DE PISO

Los serpentines de piso radiante del sistema de calefacción, serán ejecutados con tubería de polietileno reticulado PEX tipo A de ø 20 mm. La tubería PEX debe considerar barrera anti-oxígeno (tipo Difustop), esta debe ser de procedencia europea, no aceptándose tubería de origen coreano o de otro país que no cumpla con la nueva norma relativa a “Tubería de polietileno reticulado (PEX) para conducción de agua fría y caliente bajo presión”.

La red de tubería PEX deberá ser probada a una presión de 10 Kg/m2 por un lapso no menor de 6 hrs.

Los serpentines de piso radiante irán montados sobre plancha de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y con densidad mínima de 30 Kg/m3 la cual ira en toda la superficie de los recintos y será suministrada e instalada por la obra, ver detalle en planos.  La fijación de los serpentines de piso radiante se hará mediante clips de sujeción.

Manifolds surtidor y retorno, de procedencia importados, fabricados con bronce completamente cromados, diámetro 1” de 2 o más vías. Cada manifold llevará válvula on/off en el retorno, ajuste con doble regulación en el surtidor para equilibrio hidráulico, purgador manual y conexión a PEX tipo Eurokono.

# VALVULAS, FITTINGS Y ACCESORIOS

Las válvulas que se emplean en las instalaciones deberán ser nuevas y según el servicio que presten y el diámetro de conexión, cumplirán con las siguientes especificaciones:

Fittings: Se emplearán fittings y materiales menores de la mejor calidad, especiales para el servicio solicitado.

Válvula de Bola: Cuerpo y vástago de latón forjado cromado, rosca NPT, bola bronce cromado y sello del tipo PTFE (teflón) para servicio de 150 PSI.

Tipo Globo: Hasta 2 1/2" de diámetro: vástago, disco y asiento de bronce, cuerpo de bronce y conexión con hilo, NPT, clase 125 SP/200 WOG.

Válvula Angular de Doble Regulación: Para todos los radiadores deberán ser de procedencia importada y de regulación será del tipo micrométrico.

Codos con Regulación: Para todos los radiadores.

Purgadores de Aire: Para todos los radiadores.

# INSTALACION ELECTRICA

El sistema de calefacción de la instalación será alimentado por un tablero de distribución de fuerza y control (TDFC) indicados en los planos del proyecto de calefacción.

Los tableros considerados en el proyecto son los siguientes:

TDFC-01

TDFC-02

Los tableros arriba indicados serán suministrados e instalados por el contratista de térmico.

## Tableros Eléctricos

La construcción de los tableros eléctricos debe cumplir con la última revisión de la norma chilena NCH ELEC. 4/2003 y además con las especificaciones que se indican en adelante.

El gabinete tendrá refuerzos estructurales apropiados, que aseguren su rigidez mecánica y contará con tratamiento imprimante anticorrosivo y con esmalte exterior secado al horno.

Los tableros que se instalen al exterior, deberán tener techo superior inclinado y cortagotas, junto con la hermeticidad apropiada.

La cubierta cubre equipos será abisagrada, con calados que permitan operar los elementos del tablero.

La puerta exterior contará con chapa y llave. Las puertas interiores y exteriores deben contar con conexión a tierra, que las una al cuerpo principal.

En las barras de tierra de protección (TP) y de neutro (N) se dejarán terminales disponibles para todos los circuitos del tablero. La dimensión de estos terminales debe corresponder con la sección de los cables que a ellos se conectarán, según se indica en los diagramas unilineales respectivos.

Todos los elementos de indicación y control (lámparas piloto, selectores, amperímetros, etc.), serán instalados en la tapa cubre equipos.

Los bornes de control se deberán identificar y numerar según se indica en los diagramas de control de los tableros.

Las puertas llevarán en su parte interior un bolsillo portaplano.

## Tableros de Paso

Todos los equipos que quedan fuera de la vista desde el TDFC correspondiente, deberán llevar un tablero de maniobras en una caja contigua al equipo.  Dicho tablero estará tomado por el gabinete y un interruptor de la capacidad adecuada al equipo.

## Canalización y Conductores

En general las canalizaciones se ejecutarán en conduit eléctrico galvanizado NORMA ANSI C 80.6. La separación de las soportaciones se determinará según lo siguiente:

Diámetro			Espaciamiento

1/2 a 1"				1.5 mt.

1 1/4 a 3"			2.0 mt.

Las llegadas a motores se hará con tubo metálico flexible y los conectores apropiados. Las tuberías

flexibles expuestas al exterior serán revestidas en PVC.

Es aceptable el uso de bandeja o escalerilla en los lugares en que su empleo resulte aconsejable.

Se aceptará el uso de tubería plástica rígida de PVC cuando la canalización sea interior, y en lugares sin riesgo de daños mecánicos.

Los conductores que se emplearán para la alimentación de fuerza serán del tipo THHN o similar. En el caso de la instalación de control podrá usarse, en general cable tipo TAC Nº 16 AWG, salvo indicación contraria.

El recorrido de tuberías desde los TDFC hasta los equipos no se muestra en planos, el proponente deberá hacerlo.

## Obras a Realizar por el Instalador de Electricidad

Las siguientes obras deberán ser realizadas por el proyecto de electricidad:

-   El instalador de electricidad deberá dejar los arranques eléctricos protegidos, con las potencias que se indican para la alimentación de los siguientes tableros:

TDFC-01	: 1000 W, 220 V, 1F+N+T.

TDFC-02	: 1000 W, 220 V, 1F+N+T.

- Para las calderas murales, el instalador de electricidad deberá canalizar y alambrar desde cada termostato ambiente hasta el tablero eléctrico correspondiente (TDFC) una línea de control consistente en 4 cables tipo TAC N° 16 AWG (de distinto color). La ubicación de las calderas murales y termostatos se encuentra en los planos.

- Para cada válvula motorizada del sistema de calefacción por piso radiante ubicadas junto a los colectores en closet indicados en planos el instalador de electricidad deberá dejar un arranque protegido de 220 V. Estos arranques llegarán a una caja de derivación (junto a cada válvula) con tapa, la cual será suministrada e instalada por el contratista de electricidad. Desde esta misma caja, hasta el tablero de control TDFC-01, el instalador de electricidad deberá canalizar y alambrar una línea de control consistente en 5 cables tipo TAC Nº 18 AWG. La ubicación de las válvulas y tablero  se encuentra en los planos.

El resto de las obras eléctricas de clima que se indican en el proyecto, las ejecutará el instalador de climatización.

# CONTROLES

## Caldera Mural

La caldera será controlada en modo calefacción por los termostatos ambientes, cuando exista un solicitud de calefacción en el o los circuito se enviara una señal a la caldera para su funcionamiento y cuando el termostato sense que el o los recintos se encuentren a la temperatura de confort establecida se apagara la caldera de forma automática.

En el panel de la caldera se dispondrá de interruptor ON-OFF para encender o apagar la caldera de forma manual

En modo sanitario la caldera enciende o apaga de acuerdo a la demanda de agua caliente y será prioritario sobre la calefacción.

## Radiadores y Piso Radiante

El control de la temperatura ambiente de los circuitos se realizará mediante termostatos ambientes digitales simples con interruptor on-off, estos mostraran en pantalla la temperatura ambiente y set point.

# PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:

## Generalidades:

Todos los elementos y equipos que constituyen las instalaciones de tratamientos ambientales, serán sometidos a las correspondientes pruebas de funcionamiento y operación, con el objeto de verificar su correcta instalación y a la vez comprobar los rendimientos anunciados por los fabricantes y estas especificaciones.

## Trabajos Preliminares a Pruebas:

Limpieza:

Todas las cañerías deberán ser limpiadas. Todo material extraño deberá ser eliminado de los ductos de aire, siendo limpiados cuidadosamente antes de poner en marcha los ventiladores. Deberá obtenerse una aprobación de la Inspección, una vez realizadas estas tareas previas.

Filtros Provisorios:

Antes de realizar las pruebas individuales de cada sistema de cañerías, se protegerán las bombas, equipos enfriadores, serpentines, etc.

## Pruebas de Cañerías:

Todas las cañerías instaladas, sin ninguna excepción, serán sometidas a pruebas hidrostáticas o neumáticas; las que deberán cumplir en todo momento con los requerimientos de estas especificaciones.

Operatoria:

Para la realización de las pruebas de presión, deberán bloquearse las válvulas de seguridad, e instalar los manómetros adecuadamente calibrados y con escala suficiente para el rango de la prueba. No se aceptará la utilización de los manómetros de control definitivos del sistema, los cuales serán instalados posteriormente al período de pruebas.

Una vez terminadas las pruebas hidrostáticas, las válvulas de seguridad y alivio se instalarán y probarán con sus condiciones de diseño y operación.

## Operación de los Equipos:

El contratista operará los equipos por el período de una semana, contado desde la Recepción provisoria. Durante este período corregirá todas las fallas que se detecten por parte del personal  propio o del cliente.

Durante este período el contratista entrenará a personal del cliente en la operación del sistema, llevará registros detallados en todas las temperaturas medidas (tanto en termómetros como en termostatos) y de todas las presiones.

## Supervisión:

El contratista mantendrá un profesional idóneo a cargo de la obra.

Este profesional tendrá suficiente experiencia y responsabilidad como para resolver los problemas habituales, tanto técnicos como administrativos que se presenten.

## Mano de Obra

La mano de obra que se utilice para la instalación y montaje del sistema deberá ser de primera calidad.

# OBRAS ANEXAS

Las obras anexas a las instalaciones de climatización detalladas a continuación serán ejecutadas por la obra.

- Toda obra civil propia del ramo de la construcción, tal como: picados, pasadas, retapes, canaletas, shafts, etc.

- Extracción de escombros.

- Tapas de registro para equipos que lo requieran.

- Marcos de madera para la instalación de celosías o rejillas.

- Sellos de pasadas en cubierta de techumbre.

- Bases o losas flotantes para equipos.

- Instalaciones de faenas.

- Alimentación y conexión de gas con llave de corte en caldera mural.

- Alimentación y conexión de agua potable con llave de corte en caldera mural.

- Conexión de agua cliente sanitaria para consumo con llave de corte en caldera mural.

- Arranque eléctrico protegido junto a equipos o tableros.

- Tuberías alambradas entre termostatos y caldera.

- Consumo de electricidad, combustible y agua durante el montaje y puesta en marcha.

- Celosías de traspaso de aire en las puertas.

- Accesos adecuados a equipos.

- Servicios sanitarios para personal de instalaciones térmicas..

- Bodega para materiales y recinto de taller.

- Gastos por documentos de garantía.

- Pólizas de seguros.

# FICHAS  TECNICAS

FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE PROYECTO			:	CASA YARUR MOLINA – LAGO COLICO

EQUIPO				:	CALDERA MURAL MIXTA

NOMENCLATURA			:	CA-01/02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPECIFICACIONES

TIPO					:	MURAL MIXTA

TIRO					:	FORZADA

CANTIDAD				:	2

POTENCIA TERMICA INPUT		:	42.300	KCAL/HR C/U

CAPACIDAD UTIL CALEFACCION	:	30.000	KCAL/HR C/U

CAPACIDAD UTIL SANITARIA		:	36.000	KCAL/HR C/U

RANGO TEMP. CALEFACCIÓN / ACS	:	30 – 85	ºC / 3 ETAPAS

TEMPERATURA AGUA CALEFACCIÓN	:	80 – 60	ºC

EFICIENCIA NOMINAL			:	91% (CARGA TOTAL)

PRESION MÁX. CALEFACCION		:	3	BAR

PRESION MÁX. A.C.S.			:	-	BAR

PRODUCCIÓN DE A.C.S.		:	24	LTS/MIN (∆T=25°C)

CONSUMO ELÉCTRICO		:	165 	W (220/1/50)

COMBUSTIBLE				:	GAS LICUADO

PRESION GAS NATURAL		:	--	mbar

PRESION GAS LICUADO		:	--	mbar

DIMENSIONES		PROFUNDIDAD:	240 MM

ANCHO		:	440 MM

ALTO		:	600 MM

Ø CHIMENEA	:	80 MM

PESO		:	30 KG.

LA EMRPESA CONSTRUCTORA DEBERÁ ENTREGAR:

- ARRANQUE DE AGUA POTABLE CON LLAVE DE PASO JUNTO A LA CALDERA Y CONEXIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA CON LLAVE DE PASO.

- ARRANQUE DE GAS CON LLAVE DE PASO JUNTO A LA CALDERA.

PROCEDENCIA				:	IMPORTADA

NIVEL DE CALIDAD			:	RINNAI RB 30/36 LOW Nox O EQUIVALENTE TECNICO

(MARCASDEREFERENCIA)